Міністерство освіти і науки України

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Запорізького національного університету

В. Р. Румянцев

ОХОРОНА ПРАЦІ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Методичні вказівки

до практичних занять

для здобувачів ступеня вищої освіти магістра

спеціальності 263 «Цивільна безпека»

освітньо-професійної програми

«Охорона праці»

Затверджено

Вченою радою   ЗНУ

Протокол № 12 від 28.05.2024

Запоріжжя

2024

УДК 331.45:669(076)

Р 865

Румянцев В. Р. Охорона праці в металургійному виробництві : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Охорона праці». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2024. 44 с.

У методичних вказівках  викладено зміст практичних занять до курсу «Охорона праці в металургійному виробництві». Наведено п’ять  тем для опанування: статистика в охороні праці; розрахунок засобів вентиляції; розрахунок штучного освітлення; дослідження засобів захисту від шуму; електробезпека.

Методичні вказівки призначені  для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці».

Рецензент

Є. А. Манідіна, кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

Відповідальний за випуск

Ю. О. Бєлоконь, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………....4

Зміст практичних занять………………………………………………………….6

Тема1. Статистика в охороні праці ……………………………………………...6

Тема 2. Розрахунок засобів вентиляції ……………………………………….....9

Тема 3. Розрахунок штучного освітлення ……………………………………..15

Тема 4. Дослідження засобів захисту від шуму …………………………….... 19

Тема 5. Електробезпека ………………………………………………………... 26

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………… 33

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ………………………………………….. 34

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………… 36

ДОДАТОК А ТАБЛИЦІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ……………..36

ВСТУП

Право всіх громадян країни на належні, безпечні і здорові умови праці гарантує Конституція України. Забезпечення цієї вимоги основного закону нашої країни на підприємствах, в установах та організаціях покладається на роботодавців. Практичній роботі підприємств у напрямку охорони праці повинна сприяти відповідна підготовка майбутніх фахівців з охорони праці, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі. Однією з дисциплін, що формує відповідні здатності і уміння є дисципліна «Охорона праці в металургійному виробництві» [2].

Дисципліна «Охорона праці в металургійному виробництві» належить до вибіркових компонент циклу професійної підготовки освітньої програми.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в металургійному виробництві» є формування у здобувачів вищої освіти системи професійних знань про небезпечні фактори, присутні при виробництві металів, про безпечну експлуатацію металургійного обладнання, а також формування умінь щодо застосування цих знань на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці в металургійному виробництві» є:

– оволодіння теоретичними знаннями і набуття практичних навичок з безпечної експлуатації металургійного обладнання;

– засвоєння нормативно-правових актів, які регулюють безпеку робіт при отриманні металів;

– опанування використання засобів колективного захисту робітників;

– здобуття навичок оптимізації умов праці при виробництві металів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в металургійному виробництві» здобувачі мають знати:

– основні технологічні процеси металургійного виробництва;

– основні небезпечні та шкідливі фактори металургійних процесів;

– розробляти заходи для зменшення негативного впливу негативних факторів.

У результаті вивчення навчального курсу здобувачі повинні вміти:

– визначати цілі та завдання управління охороною праці на конкретному виробництві;

– аналізувати відповідність технологічного процесу, будівель і споруд – проєктам та нормативно-технічній документації;

– обґрунтовувати заходи щодо технічного обслуговування і ремонту для забезпечення належного технічного стану і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

– оцінювати ефективність прийнятих рішень і початих дій;

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в металургійному виробництві» здобувач повинен набути таких результатів навчання (компетентностей):

– здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек.

– здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти сутність математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні для здійснення професійної діяльності.

– здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об’єктів, технологічних процесів та виробничого устаткування для людини й навколишнього середовища.

Навчальна дисципліна «Охорона праці в металургійному виробництві» продовжує фахову підготовку здобувача і базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як: «Теоретична та технічна механіка», «Безпека технологічних процесів та обладнання», «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація», «Електробезпека», «Екологічна та техногенна безпека промислових об’єктів та технологій» та ін.

Практичні заняття є важливою складовою частиною засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Охорона праці в металургійному виробництві». Методичні вказівки дозволять здобувачам за наведеними методиками розрахунків та теоретичними відомостями виконати завдання до практичних занять, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Охорона праці в металургійному виробництві».

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Статистика в охороні праці

Мета: усвідомити цілі і завдання статистики в охороні праці, засвоїти методику розв’язання статистичних задач.

План

- Цілі і завдання статистики в охороні праці.

- Теоретичні відомості.

- Методика розв’язання статистичних задач.

Теоретичні відомості

При оцінці існуючого положення з охороною праці на підприємстві важливе значення мають 3 статистичних коефіцієнти.

Коефіцієнт частоти відображає загальне положення справ з виробничого травматизму. Він показує, скільки людей з кожної тисячі працюючих одержали травми за розглянутий період (місяць, квартал, рік):

Кч = 1000 ∙ Т/Ч,                                                         (1)

де      Т – число осіб, що отримали травму за обліковий період;

Ч – загальне число працюючих.

Коефіцієнт важкості дозволяє судити про наслідки травматизму, і дорівнює середній кількості днів утрати працездатності на одного травмованого:

Кт = Д/Т,                                                                 (2)

де Д – загальна кількість днів утрати працездатності по підприємству за обліковий період.

Узагальнений коефіцієнт дорівнює добутку перших двох і показує середню кількість днів утрати працездатності в розрахунку на 1000 чоловік працюючих:

До = Кч ·Кт = 1000Д/Ч.                                                (3)

При смертельній травмі за число Д приймається та кількість робочих днів, що людина в результаті отриманої смертельної травми не доробила до кінця облікового періоду, починаючи з моменту події.

Оцінка рівня травматизму проводиться за фактичним значенням До з урахуванням відхилень від усередненого (базового) значення узагальненого коефіцієнта Кб за чотирибальною системою:

До ≤ Кб ,– 4 бали, добре;

Кб < До ≤ Кб + А, – 3 бали, задовільно;

Кб + А < До ≤ Кб + Б, – 2 бали, незадовільно;

До > Кб + Б, – 1 бал, украй незадовільно.

Тут А і Б – відповідно мінімальне і максимальне відхилення узагальненого коефіцієнта від базового значення. Вони визначаються на основі статистичного аналізу [2].

Методика розв’язання статистичних задач

Приклад 1

Визначити річні статистичні коефіцієнти на підприємстві з числом працюючих 2000 людей, якщо за рік травмувалося 12 людей, з них один смертельно. Кількість днів утрати працездатності за рік – 180. У результаті смертельного випадку потерпілий не доробив до кінця року 192 робочих дні:

Ч = 2000;   Т = 12;   Д = 180 + 192 = 372;

Кч = 1000∙12/2000 = 6;   Кт = 372/12 = 31;   Ко = 6∙31 = 186.

Питання для самоконтролю

- Скільки існує статистичних коефіцієнтів?

- Що означає коефіцієнт частоти?

- Що входить в зміст коефіцієнта важкості?

- Дайте визначення поняття «узагальнений коефіцієнт».

- Що приймається за число Д при смертельній травмі?

Завдання для практичного виконання

Задача 1

Визначити коефіцієнти частоти, важкості й узагальнений коефіцієнт по підприємству за жовтень, листопад і 4 квартал 2004 року. Робота в першу зміну, п’ятиденний робочий тиждень [3].

| Найменування | Варіант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кількість працюючих | 12500 | 7600 | 1200 | 4300 | 800 | 945 | 670 | 720 | 340 | 113 |
| Кількість травм у жовтні | 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Кількість травм у листопаді | 34 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Кількість травм у грудні | 39 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Число днів непрацездатності у жовтні | 120 | 40 | 15 | 17 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 14 |
| – те ж у листопаді | 124 | 44 | 20 | 4 | 25 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| – те ж у грудні | 150 | 50 | 3 | 21 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Дати смертельних травм | 5.10; 26.10; 2.12 | 15.11; 20.12 | - | 1.10 | - | - | 3.11 | 21.10 | 27.12 | - |

Задача 2

Оцінити рівень травматизму за даними задачі 1, використовуючи наступні річні оцінні критерії:

– для непарних варіантів Кб = 160, А = 40, Б = 80;

– для парних варіантів Кб = 80, А = 20, Б = 40 [3].

Тема 2. Розрахунок засобів вентиляції

Мета: усвідомити цілі і завдання вентиляції в промисловому виробництві, засвоїти методику виконання розрахунків вентиляційних систем.

План

- Цілі і завдання промислової вентиляції.

- Теоретичні відомості.

- Методика виконання розрахунків вентиляційних систем.

Теоретичні відомості

Вентиляція буває загальнообмінною (вентилюється все приміщення) і місцевою (повітря виводиться чи подається на робоче місце).

Вентиляція може переслідувати три мети:

– видалення теплонадлишків;

– видалення шкідливих речовин;

– видалення надлишків вологи.

Дана тема присвячена загальнообмінній (загальній) вентиляції для видалення шкідливих речовин і теплонадлишків з повітря робочої зони.

Вплив на організм шкідливих речовин, що надходять через дихальні шляхи, залежить від їхньої концентрації в повітрі.

Концентрація звичайно виражається в масі речовини, що міститься в одиниці об'єму повітря за нормальних умов, і вимірюється в мг/м3. Концентрація шкідливих речовин у повітрі не повинна перевищувати гранично допустиму.

Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини (у повітрі, воді, ґрунті і т. д.) – це максимальна концентрація, постійний чи періодичний вплив якої не викликає ніяких патологічних змін в організмі протягом усього життя.

Розрізняють ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони й у повітрі житлової зони. ГДК для повітря робочої зони приведені у таблиці А2 додатка А.

Якщо в повітрі міститься кілька речовин різноспрямованої дії, концентрація кожної з них не повинна перевищувати відповідні ГДК.

Для речовин односпрямованої дії можуть спостерігатися адитивний (підсумовуючий), потенційований (посилюючий) чи ослаблений ефекти. Адитивний ефект мають: ефір і ацетон; граничні вуглеводні; ртуть і свинець; галогени; фреон; сірчаний і сірчистий ангідриди; діоксид азоту й аміак; тальк і цемент; вапняк і діоксид кремнію; озон і гідроксид натрію. Потенційований ефект мають: марганець і кобальт; сірководень і вуглеводні. Ослаблений ефект – марганець і свинець.

Для речовин з адитивним і ослабленим ефектом повинні витримуватися співвідношення:

((Сi /ГДКi ) ( 1,                                                        (4)

де Сi – концентрація i-ої речовини в повітрі, ГДКi – його гранично допустима концентрація.

Для речовин з потенційованим ефектом:

((Сi /ГДКi) ( А ( 1,                                                   (5)

де А – постійна, різна для різних речовин.

Одним з методів зменшення концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони є загальнообмінна вентиляція. Кількість повітря, яке необхідно видалити з приміщення протягом години (витрати вентиляційного повітря), визначається так, м3/год:

Q = M/(Cп  ₋ Сн),                                                      (6)

де М – кількість шкідливої речовини, що виділяється за одиницю часу у повітря приміщення, мг/год; Сп – концентрація речовини в повітрі приміщення, яку необхідно забезпечити, мг/м3; Сн – концентрація речовини в зовнішньому повітрі, мг/м3.

Робота вентиляційної установки звичайно характеризується кратністю вентиляції (нормою повітрообміну) n, год.-1, яка показує скільки разів протягом години повітря в приміщенні цілком замінюється.

n = Q/V,                                                          (7)

де V – внутрішній об’єм приміщення, м3.

Витрати вентиляційного повітря, необхідні для виведення теплонадлишків, м3/год:

Q = 3600 ∙ q/c ∙ (tу – tп),                                               (8)

де q – теплонадлишки, кВт; с – об'ємна теплоємність повітря, для умов вентиляції можна прийняти с = 1,2 кДж/м3 ∙К; tу – температура повітря, що виводиться, °С; tп – температура  повітря, що подається, °С.

Температуру повітря, що виводиться, °С, можна визначити, знаючи необхідну температуру повітря робочої зони tр, висоту, на якій здійснюється витяжка Н, м, і градієнт температури по висоті приміщення k, м-1 [2]:

tу = tр + k ∙ (H – 2)                                                (9)

Методика виконання розрахунків вентиляційних систем

Приклад 1

Визначити кратність вентиляції, необхідну для видалення пари бензину з приміщення обсягом 500 м3. Бензин випаровується з відкритої циліндричної посудини діаметром D = 0,5 м. Швидкість випару W = 0,1 г/м2с. Концентрація пари бензину в зовнішньому повітрі – 50 мг/м3 [2].

Визначимо площу випару, м2:

S = 0,25.∙ ( ∙ D2 = 0,25(3,14(0,52 = 0,196.

Кількість пари бензину, що надходить у приміщення, мг/год:

М = 3600(1000(W(S = 3600(1000(0,1(0,196 = 70560.

Приймаємо концентрацію пари бензину в повітрі приміщення рівною ГДК, Сп = 100мг/м3. Тоді необхідні витрати вентиляційного повітря, м3/год:

Q = 70560/(100 - 50) = 1411.

Шукана кратність вентиляції, год.-1:

n = 1411/500 = 2,82.

Приклад 2

У приміщенні цеху розміщене устаткування для обробки будматеріалів. При його роботі  в  повітря у вигляді пилу виділяється протягом зміни (8 год.) 60 г діоксиду кремнію, 300 г тальку і 400 г цементу. Продуктивність витяжної вентиляційної установки 10000 м3/год. Концентрація перелічених речовин у зовнішньому повітрі дорівнює нулю. Оцінити умови праці в цеху.

Визначаємо інтенсивність виділення шкідливих речовин у повітря, мг/год [2]:

М1 = (60/8) ∙ 103 = 7500 ;             М2 = (300/8) ∙ 103 = 37500;

М3 = (400/8) ∙ 103 =  50000.

З рівняння (6) одержуємо концентрації речовин у повітрі робочої зони, мг/м3:

Сп =  М/Q;

Сп1 = 0,75;                    Сп2 = 3,75;                        Сп3 = 5.

З таблиці А2 додатка А знаходимо гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м3:

ГДК1 =1;                               ГДК2 = 4;                              ГДК3 = 6.

Перевіряємо співвідношення (4):

0,75/1 + 3,75/4 + 5/6 = 2,52 > 1.

Умови праці не відповідають санітарним нормам.

Питання для самоконтролю

- Що означає поняття «теплонадлишки»?

- Дайте визначення поняття «ГДК».

- Що таке кратність вентиляції?

- Які види вентиляції існують?

- Які ефекти можуть спостерігатися для речовин односпрямованої дії?

Завдання для практичного виконання

Задача 1

У повітря приміщення виділяються дві речовини односпрямованої дії з адитивним ефектом. Визначити мінімально необхідні витрати вентиляційного повітря. Концентрація шкідливої речовини в зовнішньому повітрі – Сн [4].

| Варіант | Речовина | М, кг/год. | Сн, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сірчистий ангідрид Сірчаний ангідрид | 0,01 0,001 | 2 0 |
| 2 | Діоксид азоту Аміак | 0,005 0,075 | 0,5 5 |
| 3 | Тальк Цемент | 0,1 0,15 | 1 2 |
| 4 | Фреон 113 Фреон 22 | 20 10 | 500 500 |
| 5 | Ртуть Свинець | 0.0006 0,0008 | 0,001 0 |
| 6 | Хлор Бром | 0,0024 0,0012 | 0,07 0 |
| 7 | Берилій Мідь | 0,001 0,1 | 0 0,1 |
| 8 | Метан Пентан | 0,4 0,3 | 50 50 |
| 9 | Вапняк Діоксид кремнію | 0,06 0,005 | 3 0 |
| 10 | Озон Гідроксид натрію | 0,05 0,3 | 0 0,1 |

Задача 2

У виробничому приміщенні об’ємом V знаходиться ємність з летучою рідиною. Площа випару – F, інтенсивність випару – W. У приміщенні працює загальна витяжна вентиляція з кратністю n. Визначити концентрацію пари рідини в повітрі робочої зони, якщо її концентрація в зовнішньому повітрі – Сн [4].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м3 | 2000 | 500 | 3500 | 450 | 1500 | 5000 | 250 | 7500 | 200 | 12000 |
| F, м2 | 5 | 0,3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1,5 | 7,5 | 3 | 15 |
| W, г/м2с | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 10-4 | 2∙10-3 | 0,02 | 0,15 | 0,08 | 3∙10-4 | 0,07 |
| n, год.-1 | 20 | 7 | 6 | 2 | 3,5 | 15 | 25 | 10 | 12 | 1,5 |
| Cн, мг/м3 | 50 | 5 | 12 | 0,2 | 3 | 1,5 | 20 | 1,2 | 1 | 10 |

Задача 3

У виробничому приміщенні з внутрішнім об’ємом 1000 м3 працює вентиляційна установка, що підтримує концентрацію шкідливої речовини в повітрі робочої зони 80% від ГДК. Кратність вентиляції – n. Концентрація речовини в зовнішньому повітрі – Сн. Визначити інтенсивність виділення шкідливої речовини [4].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речовина | NH3 | Етан | HCl | Бром | CO | NO2 | Озон | Ртуть | Тальк | Хлор |
| n, год.-1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 |
| Сн, мг/м3 | 2 | 10 | 1,3 | 0,05 | 8 | 0,15 | 0,025 | 0,001 | 0,3 | 0,35 |

Задача 4

Знайти необхідний повітрообмін і кратність вентиляції в цеху з внутрішнім об’ємом 3000 м3. Втрати тепла через огородження та ін. складають 10% від тепловиділень [4].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура зовнішнього повітря, °С | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| Категорія робіт | 3 | 2б | 2б | 2а | 1а | 1а | 1б | 1б | 2а | 3 |
| Градієнт температури по висоті приміщення, К/м | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Висота витяжки, м | 8 | 6 | 4 | 7 | 3,5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Тепловиділення, кВт | 250 | 50 | 100 | 40 | 70 | 20 | 35 | 15 | 80 | 400 |

Задача 5

У приміщенні цеху працюють вентилятори з продуктивністю Q. Витяжка здійснюється на висоті 5м від рівня підлоги. Градієнт k = 1К/м. Температура зовнішнього повітря – tн. Явні теплонадлишки – q. Визначити температуру повітря в робочій зоні, порівняти з припустимою і зробити висновки [4].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, тис. м3/год | 7 | 5 | 14 | 20 | 15 | 25 | 18 | 12 | 50 | 70 |
| tн, °С | 6 | 12 | 16 | -3 | 0 | 18 | 20 | 15 | 17 | -7 |
| q, кВт | 10 | 20 | 30 | 120 | 90 | 50 | 40 | 65 | 250 | 600 |
| Категорія робіт | 3 | 2б | 2а | 2б | 3 | 1б | 2а | 1а | 2а | 2а |

Тема 3. Розрахунок штучного освітлення

Мета: усвідомити цілі і завдання штучного освітлення в промисловому виробництві, засвоїти методику виконання розрахунків штучного освітлення.

План

- Цілі і завдання штучного освітлення.

- Теоретичні відомості.

- Методика виконання розрахунків штучного освітлення.

Теоретичні відомості

Джерела штучного освітлення – лампи розжарювання, люмінесцентні, газорозрядні, дугові, гасові, свічі. Зараз використовуються в основному електричні джерела. Показники, що характеризують електричні лампи – використовувана напруга U, споживана потужність W, середня сила світла I, світловий потік Ф, світловіддача С = Ф/W. Теоретична межа світловіддачі –                        683 лм/Вт.

Вимоги до штучного освітлення включають кількісні і якісні показники. Основний кількісний показник – норма освітленості в люксах. Встановлено 13 розрядів зорових робіт – 8 усередині приміщень, 5 – зовні. Розряди 1–5 і 8 поділяються на підрозряди в залежності від контрасту об'єкта з тлом і характеристики тла (темне, світле чи середнє). Для багатьох випадків встановлені окремі норми (приміщення керування, конструкторські і проєктні організації, навчальні заклади, театри, магазини і т. д.). Якісні показники: обмеження блискучості, раціональний розподіл світла, сталість освітленості, надійність, пожежна й електробезпека, зручність керування, економічність, іноді – правильна передача кольору.

Розроблено кілька типів розрахунків штучного висвітлення: за коефіцієнтом використання, за питомою потужністю, точковий.

При розрахунку за коефіцієнтом використання застосовується формула, що зв'язує світловий потік світильника Ф, лм, і необхідну освітленість Е, лк:

( = E ∙ k ∙ S ∙ z/N ∙ (,                                                    (10)

де k – коефіцієнт запасу; S – площа приміщення, що освітлюється, м2; z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; N – кількість світильників; ( – коефіцієнт використання світлового потоку.

Коефіцієнт ( залежить від геометрії приміщення, коефіцієнтів відбиття підлоги, стелі та стін, типу світильника. k приймається в залежності від виділень пилу, диму і кіптяви, для ламп розжарювання 1,15–1,7, для люмінесцентних – 1,3–2. Коефіцієнт нерівномірності в залежності від розташування світильників складає 1–1,15.

Для визначення коефіцієнта використання знаходять індекс приміщення:

і = 2 ∙ S/h ∙ Р,                                                     (11)

де h – розрахункова висота (від світильника до робочої поверхні); P – периметр приміщення. Для прямокутного приміщення зі сторонами А та В:

i = A ∙ B/h ∙ (A + B).                                                (12)

Для коридорів великої довжини:

i = B/h.                                                           (13)

Метод коефіцієнта використання призначений для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь при відсутності великих предметів, що затінюють. Враховується як пряме, так і відбите світло [1].

Методика виконання розрахунків штучного освітлення

Приклад 1

Джерелами світла в курному виробничому приміщенні служать лампи розжарювання Г220-750, розраховані на напругу 220 В, споживана потужність                      750 Вт. Світильники – УПД, закриті, пилогазонепроникні. Нормативна освітленість   E=150 лк.   Довжина  приміщення   A =  45 м,  ширина  приміщення B = 40 м. Розрахункова висота світильників над робочою поверхнею h =18 м. Коефіцієнти  відбиття  для приміщення з великими пиловиділеннями: для стелі (п = 30 %, для стін (с  = 10 %, для робочої поверхні (р = 10 % [2].

Визначимо необхідну кількість світильників.

Розрахунок ведемо методом коефіцієнта використання.

- З таблиці А5 додатка А знаходимо світловий потік лампи Г220-750, лм:

Ф = 13100.

- Коефіцієнт нерівномірності для ламп розжарювання:

z = 1,15.

- Коефіцієнт  запасу   для   приміщень  з  повітряним  середовищем,  що  містить ( 5 мг/м3 пилу (таблиця А7 додатка А):

k = 1,7.

4. Площа, що освітлюється, м2:

S = A ∙ B = 45 ∙ 40 = 1800.

5. Індекс приміщення:

і = A ∙ B/h ∙ (A + B) = 45·∙ 40/18 ∙ (45 +40) = 1,18.

6. Знаходимо коефіцієнт використання світлового потоку для знайдених значень коефіцієнтів відбиття і індексу приміщення для світильника УПД з таблиці А6 додатка А:

( = 0,45.

7. Необхідна кількість світильників:

N = E ∙ k ∙ S ∙ z/Ф ∙ ( = 150·∙ 1,15·∙ 1800·∙ 1,7/13100 ∙ 0,45 = 89,5.

Приймаємо N = 90 [2].

Питання для самоконтролю

- Що таке штучне освітлення?

- Дайте визначення поняттю «світловий потік».

- Які показники включають вимоги до штучного освітлення?

Завдання для практичного виконання

Задача 1

Визначити необхідну кількість світильників для загальної системи освітлення приміщення площею розмірами А(В. Висота встановлення світильників над підлогою – Н. Робоча поверхня знаходиться на висоті 0,7 м від підлоги. Коефіцієнт нерівномірності можна прийняти рівним для ламп розжарювання 1,15, для люмінесцентних – 1,1 [2].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, м | 10 | 25 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 |
| В, м | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Н, м | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3,75 | 4 | 4,7 | 5 | 6 | 8 |
| Розмір об'єкта розрізнення, мм, чи характерис-тика роботи | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 2 | 0,4 | н | п | 7 | с | пп |
| Лампа | ЛБ 40-4 | ЛБ 65-4 | ЛБ 80-4 | Б-200 | ЛХБ 150 | Г-300 | Г-750 | Г-1000 | Г-750 | Г-1500 |
| Характеристика приміщення по середовищу (таблиця А7 додатка А) | 6 | 5б | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ρп, % | 70 | 65 | 50 | 70 | 45 | 30 | 50 | 70 | 5 | 70 |
| ρс, % | 50 | 55 | 40 | 50 | 30 | 10 | 25 | 40 | 2 | 50 |
| ρр, % | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 2 | 15 |

с – робота з розпеченими матеріалами; н – постійне спостереження за ходом процесу; п – періодичне спостереження при постійному перебуванні людей у приміщенні; пп –  те ж, при періодичному перебуванні.

Задача 2

Підібрати лампи розжарювання для забезпечення припустимих умов у приміщенні розмірами 50(30 м. Висота установлення світильників над робочою поверхнею – 3 м. Кількість світильників УПД – 20 [2].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е, лк | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 20 | 10 | 200 |
| ρп, % | 25 | 45 | 50 | 70 | 45 | 70 | 70 | 25 | 5 | 80 |
| ρс, % | 10 | 35 | 25 | 55 | 30 | 55 | 45 | 12 | 5 | 40 |
| ρр, % | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 30 | 8 | 8 | 5 | 10 |
| Характеристика приміщення по середовищу (таблиця А7 додатка А) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |

Задача 3

Система загального освітлення з лампами розжарювання створює в приміщенні освітленість 200 лк. Як зміниться освітленість при заміні ламп? Якому розряду зорових робіт буде відповідати ця освітленість? [2].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи до заміни | БК- 100 | Г- 750 | В- 25 | Б- 200 | Г- 1000 | БК- 40 | Г- 500 | Г- 1500 | БК- 40 | Б- 200 |
| Лампи після заміни | Г- 200 | Г- 300 | Б- 60 | Г- 200 | Б- 150 | Б- 100 | Б- 150 | Г- 150 | Б- 40 | Г- 300 |

Тема 4. Дослідження засобів захисту від шуму

Мета: усвідомити цілі і завдання засобів захисту від шуму в промисловому виробництві, засвоїти методику виконання розрахунків захисних споруд для зниження рівня шуму.

План

- Вплив шуму на продуктивність праці.

- Теоретичні відомості.

- Методика виконання розрахунків захисних споруд для зниження рівня шуму.

Теоретичні відомості

Фізичні величини, що характеризують звук: інтенсивність, звуковий тиск, частота. Проте, в акустиці частіше мають справу не з абсолютними значеннями інтенсивності і звукового тиску, а з їх рівнями [5].

Рівень інтенсивності звукового тиску, дБ:

Lp = 20 ∙ lg(P/Po),                                                  (14)

де Р – даний звуковий тиск, Па; Ро – звуковий тиск на порозі чутності при частоті 1000 Гц, Ро = 2(10-5 Па.

Рівень інтенсивності звуку, дБ:

LI = 10 ∙ lg(I/Io),                                                   (15)

де I – дана інтенсивність звуку, Вт/м2; Iо – інтенсивність на порозі чутності при частоті 1000 Гц, Iо = 10-12Вт/м2.

Для різних видів діяльності, приміщень і територій встановлені гранично допустимі рівні звукового тиску (ГДР) в октавних діапазонах частот у дБ, а також гранично допустимі рівні звуку в дБА (при вимірі в широкому діапазоні частот). Ці норми приведені у таблиці А8 додатка А.

Якщо j-е джерело на відкритому просторі створює в даній точці рівень звукового тиску Lj , то сумарний рівень інтенсивності від n однакових джерел у цій точці складе, дБ:

L( = 10 ∙ lg((100,1 ∙Lj ).                                               (16)

Якщо відомий рівень інтенсивності звуку, створюваний i-м джерелом на відстані одного метра від нього, Li, то рівень інтенсивності від n джерел у заданій точці, що знаходиться на відкритому просторі (без урахування відбитого звуку), визначається за формулою, дБ:

L( =10 ∙ lg((Xi (i ∙ 100,1 ∙Li /Si),                                     (17)

де Хi – коефіцієнт, що враховує вплив ближнього акустичного поля; він залежить від відношення розміру джерела звуку до відстані від нього до даної точки; Фi – фактор спрямованості, що враховує нерівномірність поширення звуку в різні сторони; Si – площа сферичної поверхні з центром у джерелі звуку, що проходить через дану точку.

У випадку, якщо розміри джерела значно менше відстані до нього (джерело точкове) і звук поширюється в усі сторони рівномірно, можна вважати:

Хi ∙ Фi/Si  ( 1/ri2 ,                                                  (18)

де ri – відстань від i-го джерела до даної точки.

Тоді рівняння (17) прийме вид:

L( = 10 ∙ lg((100,1  Li/ri2).                                          (19)

Якщо джерела звуку розташовані в приміщенні, необхідно враховувати відбитий звук.

Звукова хвиля, що падає на яку-небудь поверхню, частково відбивається цією поверхнею і частково поглинається. Поглинання звуку характеризується коефіцієнтом звукопоглинання:

( = Епогл/Епад,                                                      (20)

де Епад – звукова енергія, що падає на поверхню; Епогл – поглинена звукова енергія.

Середній коефіцієнт звукопоглинання приміщення:

(( = (((iFi)/F,                                                        (21)

де (i – коефіцієнт звукопоглинання i-ї поверхні; Fi – площа i-ї поверхні (стіни, підлоги, стелі, вікон і т. д.), м2; F= (Fi – сумарна площа поверхонь, що обгороджують, м2.

З урахуванням відбитого звуку рівняння (17) прийме вид:

L( = 10 ∙ lg[((Xi ∙ (i/Si ∙ 100,1 ∙Li) + (4 ∙ (/B)(100,1 ∙Li],                      (22)

де В – постійна приміщення, м2; ( – коефіцієнт, що враховує порушення дифузійності акустичного поля (таблиця А9 додатка А).

Постійна приміщення:

В=(( ∙ F/(1-(().                                                   (23)

Приблизно постійну приміщення можна також знайти за рівнянням:

В = В1000 ∙ μ.                                                     (24)

Частотний множник μ і постійна приміщення для частоти 1000 Гц В1000 надані у таблицях А10 і А11 додатка А.

Рівняння (22) спрощується для точкового рівномірного джерела:

L( = 10 ∙ lg[((100,1 ∙Li/ri2) + (4 ∙ (/B) ∙ (100,1 ∙Li].                        (25)

Одним зі способів захисту від шуму є звукоізоляція, що заснована на відбитті звуку. Звукоізолюють робочі місця (звукоізольовані кабіни), агрегати, що шумлять (звукоізолюючі кожухи), чи приміщення, суміжні з шумними.

Розглянемо зниження шуму одношаровим плоским огородженням з бетону, залізобетону, цегли, чи керамічних блоків.

Якщо частота звуку менша за критичну, таке зниження можна розрахувати за рівнянням, дБ:

Rн = 20 ∙ lg m ₋ 12,                                                  (26)

де m – поверхнева маса огородження, кг/м2.

Якщо частота звуку f перевищує критичне значення fк, використовується наступне рівняння, дБ:

Rв = Rн  + 24,9 ∙ lg(f /fк).                                              (27)

Критичне значення частоти залежить від матеріалу огородження і його товщини (, м. Значення fк можна приблизно знайти за рівнянням, Гц:

fк = b - 257(                                                     (28)

де b – коефіцієнт, рівний для бетону – 117, для залізобетону – 107, для цегли – 97, для керамічних блоків 87 [4].

Методика виконання розрахунків захисних споруд для зниження рівня шуму

Приклад 1

Клепальний молот, розташований на відкритому просторі, створює рівень інтенсивності звуку 90 дБ на відстані 10 м. Визначити, на якій відстані від молота можна знаходитися без застосування захисних засобів, вважаючи, що ГДР складає 85 дБ:

а) молот знаходиться на відкритому просторі;

б) молот знаходиться в цеху розмірами 100(50 м, висотою 10 м, із середнім коефіцієнтом звукопоглинання навколишніх поверхонь ( = 0,1 [2].

З рівняння (19) для одного джерела звуку одержуємо:

Lr = 10 ∙ lg (100,1 ∙L(/r2) = L( - 20 ∙ lg r,

де r – відстань до джерела звуку, м; Lr – рівень інтенсивності звуку на цій відстані, дБ; L( – рівень інтенсивності звуку на відстані 1м.

Звідси:

L( = Lr + 20 ∙ lg r  = 90 + 20 ∙ lg 10 = 110 дБ.

Позначивши припустимий рівень  інтенсивності звуку  Lд = 85 дБ, одержимо припустиму відстань для відкритого простору:

Lд  = L( - 20 ∙ lg rд;

rд = 10(L( - Lд)/20 = 10(110 - 85)/20 = 17,8 м.

Знаходимо сумарну площу конструкцій, що обгороджують, у цеху, м2:

F = 2 ∙ [100(50 + (100 + 50)10] = 13000ю

Постійна приміщення, м2:

В = 0,1 ∙ (13000/(1 ₋ 0,1) = 1444ю

З таблиці А9 додатка А коефіцієнт ( =1. З рівняння (25):

Lд = 10 ∙ lg(100,1 ∙L( /r2д  + 4 ∙ ( ∙ 100,1 ∙L(/B)

100,1 ∙Lд = 100,1 ∙L(/r2д + 4 ∙ ( ∙ 100,1 ∙L(/B

rд = [100,1 ∙L(/(100,1 ∙Lд – 4 ∙ ( ∙ 100,1 ∙L(/B)]0,5 = [1011/(108,5  ₋ 4(1011/1444]0,5 = 50,5мю

Приклад 2

У виробничому приміщенні рівень звукового тиску біля пульта оператора досягає в трьох частотних діапазонах  величин, зазначених в таблиці.

| f, Гц | 63 | 500 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| L, дБ | 115 | 125 | 100 |

Визначити, чи забезпечить припустимі умови звукоізольована кабіна з цегельними стінками товщиною 25 см. Густина цегельної  кладки ( = 1700 кг/м3 [2].

Критичне значення частоти, Гц:

fк = ₋ 257 ∙ ( + 97 = ₋ 257(0,25 + 97 = 33.

Поверхнева маса огородження, кг/м2:

m = ( ∙ ( = 1700 ∙ 0,25 = 425.

Зниження шуму звукоізоляцією на частоті 63 Гц, дБ:

R63 = 20lg 425 - 12 + 24,9lg (63/33) = 47,5.

Зниження шуму на інших частотах, дБ:

R500 = 70                       R4000 = 92.

Рівні звукового тиску на робочому місці при наявності звукоізоляції, дБ:

L63 =  115 ₋ 47,5 = 67,5;   L500 = 55;   L4000 = 8.

Гранично допустимі рівні звукового тиску (таблиця 8 додатку), дБ:

ПДУ63 = 99;         ПДУ500 = 83;      ПДУ4000 = 76.

Звукоізоляція забезпечує припустимі умови.

Питання для самоконтролю

- Який рівень шуму допустимий на промислових підприємствах?

- Що таке звукоізоляція?

- Дайте визначення поняття «звуковий тиск».

Завдання для практичного виконання

Задача 1

У приміщенні з внутрішнім об(ємом 2000м3 є 3 однакових джерела звуку, що створюють кожний на відстані 1м рівень інтенсивності L. Відстані робочого місця від джерел звуку складають r1, r2, r3. Середній коефіцієнт звукопоглинання поверхонь будівельних конструкцій і устаткування – (. Визначити рівень інтенсивності звуку на робочому місці і порівняти з припустимим [2].

Задача 2

Джерело шуму створює в приміщенні рівень звукового тиску Lf на частоті f .

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, дБ | 100 | 80 | 90 | 80 | 85 | 82 | 70 | 105 | 75 | 88 |
| r1, м | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4,5 | 9 |
| r2, м | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| r3, м | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 |
| α | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,17 | 0,4 | 0,08 | 0,5 |
| Вид діяльності (таблиця А8 додатка А) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Приміщення (таблиця А11 додатка А) | А | Б | А | Б | У | Б | А | Г | Б | Г |
| Частота максим. гучності, Гц | 400 | 250 | 500 | 800 | 300 | 200 | 440 | 600 | 750 | 1500 |

Визначити мінімальну товщину звукоізоляції, що забезпечувала б припустимі умови для заданого виду діяльності [2].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L63, дБ | 110 | 120 | 97 | 130 | 125 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 |
| L250, дБ | 120 | 110 | 115 | 120 | 95 | 108 | 110 | 100 | 114 | 88 |
| L1000, дБ | 90 | 100 | 95 | 110 | 120 | 130 | 125 | 100 | 85 | 128 |
| Матеріал ізоляції | черво- на цегла | силі- катна цегла | бетон | залізо- бетон | керам. блоки | черво- на цегла | силі- катна цегла | бетон | залізо- бетон | керам. блоки |
| Вид діяльності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задача 3

У приміщенні, розмірами 18×10 м і висотою 5 м, знаходиться джерело шуму, що створює на відстані 1 м рівень інтенсивності звуку L. Визначити рівень інтенсивності на відстані N м, якщо в приміщенні є устаткування, що займає 15 м2 площі підлоги, вікна, загальною площею 12 м2, ворота, площею                       25 м2. Загальна площа поверхні устаткування – 40 м2. Коефіцієнти звукопоглинання: устаткування – 0,03, вікон – 0,1, воріт – 0,2, стін – αс, підлоги – αп, стелі – αст. Порівняти знайдений рівень із припустимим для звичайних робочих приміщень [2].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, дБ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 75 | 70 | 65 |
| αс | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,05 |
| αп | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,28 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,05 |
| αпт | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,05 |
| N, м | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7,5 | 9 | 5 | 6 | 4 |

Задача 4

Звуковий тиск на відстані 10 м від джерела звуку - Рх. Визначити відстань, на якій рівень інтенсивності звуку складе L. Знайти звуковий тиск і інтенсивність звуку на цій відстані. Вважати, що джерело розташоване на відкритому просторі [2].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, Па | 2 | 0,2 | 20 | 1 | 0,1 | 10 | 4 | 5 | 0,002 | 0,02 |
| L, дБ | 90 | 60 | 105 | 100 | 65 | 85 | 100 | 95 | 50 | 45 |

Тема 5. Електробезпека

Мета: усвідомити цілі і завдання захисних пристроїв для енергобезпеки в промисловому виробництві, засвоїти методику виконання розрахунків захисних пристроїв для енергобезпеки.

План

- Необхідність електробезпеки.

- Теоретичні відомості.

- Методика виконання розрахунків захисних пристроїв для енергобезпеки.

Теоретичні відомості

Розтікання струму в землю від заземлювача чи обірваного дроту можна описати у вигляді потенційної кривої. Вид кривої залежить від форми заземлювача. Для напівсферичного заземлювача зміна потенціалу (, В, з відстанню х, м, описується рівнянням:

( = Iз ∙ (/2 ∙ ( ∙ х,                                                 (29)

де Iз – струм замикання на землю, А; ( – питомий опір ґрунту Ом(м.

Для стрижневого вертикального заземлювача круглого перетину довжиною l і діаметром d, верхній кінець якого знаходиться на поверхні землі, рівняння потенційної кривої має вигляд:

( = (Iз ∙ (/2 ∙ ( ∙ 1)ln((х2 + l2 + l)/х                                   (30)

Потенційна крива заземлювача будь-якої форми на відносно великій відстані від нього наближається до кривої для напівсферичного заземлювача [5, 6].

Методика виконання розрахунків захисних пристроїв для енергобезпеки

Приклад 1

Нехай відбулося замикання на землю дроту повітряної лінії електропередач. Струм замикання на землю дорівнює 200 А. Питомий опір ґрунту 100 Ом∙м. Визначити напругу кроку, під якою опиняється людина, що знаходиться на відстані ( = 10 м від місця замикання, якщо довжина кроку                          (к= 70 см.

Вважаємо, що в даному випадку потенційна крива близька до кривої для напівсферичного заземлювача. Якщо одна нога людини знаходиться на відстані ( від місця замикання, а інша – на відстані (+(к, то крокова напруга (різниця потенціалів між ногами), визначиться так:

(к = (Iз ∙ (/2 ∙ ()∙(1/( ₋ 1/((+(к)( = (200(100/2(3,14)(1/10 ₋ 1/10,7) = 20,8 В.

Небезпеку електричної мережі можна оцінити струмом, що проходить через людину при дотику до двох точок цієї мережі (Iлюд.), чи напругою, під якою вона опиняється, тобто напругою дотику Uд. Ці величини залежать від ряду факторів: схеми включення людини в електричний ланцюг, напруги мережі, схеми самої мережі, режиму її нейтралі, стану ізоляції струмоведучих частин від землі, а також ємності струмоведучих частин щодо землі.

Схеми включення людини в ланцюг струму можуть бути різними. Найбільш характерні дві схеми включення: між двома фазами електричної мережі і між однією фазою і землею. В другому випадку передбачається електричний зв'язок між мережею і землею. Такий зв'язок може бути обумовлений недосконалістю ізоляції проводів щодо землі, наявністю ємності між проводами і землею і заземленням нейтралі джерела струму, що живить дану мережу.

Перша схема відповідає двофазному дотику, друга – однофазному.

Двофазний дотик, як правило, більш небезпечний, оскільки до тіла людини прикладається найбільша в даній мережі напруга – лінійна, а струм, що проходить через людину, виявляючись не залежним від схеми мережі, режиму нейтралі, стану ізоляції і т. д., має найбільше значення. Позначимо лінійну напругу Uл, фазну – Uф, опір тіла людини – Rлюд... Відомо, що для трифазного струму Uл=(3 ∙ Uф. Тоді величина струму складе, А:

Iлюд. = Uл/Rлюд. = (3 ∙ Uф/ Rл .                                           (31)

Опір тіла людини в розрахунках звичайно береться рівним 1000 Ом, що відповідає найбільш несприятливим умовам (ушкоджена чи волога шкіра в місці контакту зі струмоведучими частинами, відносно велика площа контакту). При цих умовах для мережі 380/220В Iлюд.= 380 мА, що відповідає смертельно небезпечній силі струму. Струм буде становити небезпеку для життя навіть при малій напрузі 42 В (42 мА – струм, що не відпускає, при якому неможливо відірвати руки від струмоведучих частин через сильні судоми) [2].

Приклад 2

Визначити силу струму, що проходить через людину, при двофазному дотику в мережі з лінійною напругою 220 В.

Використовуючи формулу (31) і вважаючи опір тіла людини рівним                        1000 Ом, одержимо:

Iлюд = 220/1000 = 0,22 А = 220 мА.

Сила струму смертельно небезпечна.

Одним зі способів захисту від дотику до металевих неструмоведучих частин електроустановки, що можуть виявитися під напругою, є захисне заземлення – навмисне електричне з'єднання з землею чи її еквівалентом цих неструмоведучих частин.

Еквівалентом землі може бути вода ріки чи іншої водойми, шар вугілля чи руди в шахті і т. п.

Принцип дії захисного заземлення – зниження до безпечного значення напруги дотику і кроку. Це досягається шляхом зменшення потенціалу заземленого устаткування, а також шляхом вирівнювання потенціалів основи, на якій стоїть людина, і заземленого устаткування.

Якщо людина доторкнеться до незаземленого корпусу електроустановки, що знаходиться під напругою, по тілу піде струм замикання на землю, що у деяких випадках може бути небезпечний для життя. Якщо корпус заземлений, основний струм піде по пристрою, що заземлює, опір якого в багато разів менше опору тіла. Через людину піде в цьому випадку малий струм, безпечний для життя.

Захисне заземлення застосовується в мережах напругою до 1000 В перемінного струму – трифазних трипровідних з ізольованої нейтраллю, однофазних двопровідних, ізольованих від землі, а також у мережах постійного струму – двопровідних з ізольованою середньою точкою обмоток джерела струму. У мережах напругою вище 1000 В перемінного і постійного струму захисне заземлення застосовується при будь-якому режимі нейтральної чи середньої точки обмоток джерел струму.

Пристрій, що заземлює, складається з заземлювача і провідників, що заземлюють. Заземлювач – провідник, що знаходиться в безпосередньому контакті з землею. Провідники, що заземлюють, з'єднують устаткування, що заземлюється, із заземлювачем.

Розрізняють заземлювачі штучні, призначені винятково для цілей заземлення, і природні – металеві предмети іншого призначення , що знаходяться у землі.

Для штучних заземлювачів застосовують звичайно вертикальні і горизонтальні електроди. У якості вертикальних електродів використовують сталеві труби, кутову сталь, прутки.

Для зв'язку вертикальних електродів і як самостійні горизонтальні електроди застосовують смугову сталь і сталь круглого перетину.

У якості природних заземлювачів можуть використовуватися прокладені в землі водопровідні й інші металеві труби (за винятком трубопроводів пальних рідин, пальних чи вибухонебезпечних газів), металеві і залізобетонні конструкції будинків і споруджень, свинцеві оболонки кабелів і т. п.

У приміщеннях без підвищеної небезпеки заземлення обов'язкове при напрузі 500 В і вище перемінного і постійного струму.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних, а також у зовнішніх установках заземлення обов'язкове при напрузі вище 42 В перемінного струму і вище 110 В постійного струму.

У вибухонебезпечних зонах заземлення виконується незалежно від значення напруги.

Розрахунок захисного заземлення зводиться до визначення числа, розмірів і порядку розміщення заземлювачів. Якщо розміри вертикальних електродів і порядок їхнього розташування задані, необхідно знайти їхню кількість, за якої напруги дотику і кроку в період несправності не перевищуються припустимі значення.

Розрахунок можна вести, виходячи з найбільшого припустимого опору пристрою, що заземлює, Rн, чи з допустимої напруги дотику Uдд і кроку Uдк.

Найбільші припустимі значення опору пристрою, що заземлює, складають:

– для  установок  до  1000 В – 4 Ом,  а  при  сумарній  потужності генераторів чи трансформаторів, що живлять дану мережу не більш 100 кВА – 10 Ом;

– для   установок   вище 1000 В   при   ефективно   заземленій  нейтралі – 0,5 Ом;

– для установок вище 1000 В при ізольованій нейтралі – 250/(з( 10 Ом, де (з –  струм замикання на землю, А;

– якщо заземлювач використовується одночасно для установок, що живляться  від  мереж  з  ізольованою  нейтраллю  до  1000 В  і  вище 1000 В – 125/(з( 10 Ом.

Розрахунок кількості штучних вертикальних заземлювачів ведеться в наступній послідовності.

Згідно довідковим даним приймається питомий електричний опір ґрунту (о. Сезонні коливання опору верхнього шару ґрунту враховуються коефіцієнтом сезонності (. Для Запорізького регіону можна вважати (в = 1,3 у випадку вертикального заземлювача, (г = 2,5 у випадку горизонтального заземлювача довжиною 10м і менш, (г = 2,0 – довжиною 50 м і більше. У проміжних випадках значення коефіцієнта знаходиться інтерполяцією. Розрахункове значення питомого опору ґрунту, Ом(м :

(в = (в ∙ (о ;   (г = (г ∙ (о                                       (32)

Опір розтіканню струму одиночного вертикального стрижня (труби), верхній кінець якого знаходиться на рівні землі, Ом:

Rо = ((в/2∙( ∙l) ln(4∙l/d),                                         (33)

де l – довжина стрижня, м; d – його діаметр, м.

Орієнтована кількість вертикальних заземлювачів:

n = 1,3 ∙ Rо/Rн                                                       (34)

Знаючи кількість заземлювачів і відстань між ними, можна визначити довжину горизонтальної сполучної смуги lг. З урахуванням розташування електродів (у ряд чи по контуру) знаходяться коефіцієнти використання, що враховують взаємне екранування, для вертикальних заземлювачів (в і для горизонтальної сполучної смуги (г (таблиці А14, А15 додатка А).

Опір групи вертикальних заземлювачів з урахуванням екранування, Ом:

Rв = Ro/n∙(у                                                  (35)

Опір горизонтальної смуги, що лежить на поверхні землі, з урахуванням екранування, Ом:

Rг = ((г/( ∙lг ∙ (г )∙ln(4∙lг /b),                                     (36)

де b – ширина смуги, м.

Опір розтіканню струму заземлювача в цілому, Ом:

Rз = Rв  ∙ Rг / (Rв  +  Rг )                                         (37)

Якщо отримане значення опору виявиться більше нормативного, збільшують кількість вертикальних заземлювачів і повторюють розрахунок. Якщо розрахункове значення значно менше нормативного, кількість вертикальних стрижнів зменшують.

При використанні в якості природного заземлювача залізобетонного фундаменту площею s, м2, опір розтіканню струму такого заземлювача, Ом:

Re = 0,5∙(в/( s                                                     (38)

Якщо опір природного заземлювача більше нормативного, то додатково застосовують штучний заземлювач. Його припустимий опір, Ом [2]:

Rдод. = Re∙Rн /(Re  ₋ Rн )                                                   (39)

Приклад 3

Як природний заземлювач електроустановки напругою 380 В використовується залізобетонний фундамент будинку прямокутної форми розмірами 20(8 м. Ґрунт – суглинок. Потрібно визначити опір розтіканню струму додаткового штучного заземлювача, якщо до мережі приєднане навантаження 1000 кВА.

З таблиці А13 додатка А знаходимо питомий електричний опір ґрунту – 100 Ом м. Коефіцієнт сезонності – 1,3.

Розрахунковий опір ґрунту для природного заземлювача, Ом∙м:

(е = 1,3∙100 = 130.

Площа фундаменту, м2:

( = 20 ∙ 8 = 160.

Згідно з рівнянням (38) опір розтіканню струму природного заземлювача, Ом:

Rе=0,5∙130/(160 = 5,14.

Тому  що  приєднана  до  мережі  потужність  більше 100 кВА, нормативний опір заземлювача складе 4 Ом. Опір додаткового заземлювача, Ом [2]:

Rдод. = 5,14∙4/(5,14 ₋ 4) = 18.

Питання для самоконтролю

- Назвіть цілі електробезпеки.

- Дайте визначення, що таке заземлення, його принцип дій?

- Які види заземлювачів бувають?

- Які бувають схеми включення людини в ланцюг струму?

- Дайте визначення поняттю «двофазний дотик» і «однофазний дотик». Який з них небезпечніший?

Завдання для практичного виконання

Задача 1

Визначити напругу кроку, під якою знаходиться людина поблизу дроту лінії електропередач, що обірвався, для приведених умов. Знайти силу струму, що проходить через людину [6].

| Варіант | (з, А | Ґрунт | (, м | (к, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Чорнозем | 7 | 0,8 |
| 2 | 125 | Торф | 8 | 0,75 |
| 3 | 150 | Глина | 6 | 0,7 |
| 4 | 200 | Суглинок | 9 | 0,65 |
| 5 | 250 | Супісок | 10 | 0,55 |
| 6 | 400 | Пісок | 15 | 0,7 |
| 7 | 500 | Кам'янистий | 20 | 0,5 |
| 8 | 600 | Чорнозем | 17 | 0,6 |
| 9 | 750 | Глина | 24 | 0,8 |
| 10 | 1000 | Суглинок | 13 | 0,75 |

Задача 2

Вирішити задачу 1 з урахуванням опору основи, на якій стоїть людина. Приблизно цей опір можна знайти за формулою, Ом:

(ос = 6∙(,                                                         (39)

де ( – питомий опір ґрунту, Ом(м [6].

Задача 3

За умов задачі 1 (крім () визначити відносно безпечну відстань від обірваного дроту з урахуванням опору підстави. Вважати припустимою напругу кроку 36 В [6].

Задача 4

Визначити необхідний електричний опір діелектричних рукавичок для захисту при двофазному дотику в мережі з фазною напругою U. Вважати припустимою напругу дотику 36 В [6].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 42 | 60 | 127 | 220 | 380 | 660 | 800 | 1000 | 36 | 24 |

Задача 5

Як штучний заземлювач використовуються труби діаметром 30 мм, що заглиблені вертикально урівень із землею, з'єднані сталевою смугою шириною 40 мм. Розміщення вертикальних заземлювачів у непарних варіантах – в ряд, у парних – по контуру. Визначити необхідну кількість вертикальних заземлювачів. Потужність трансформатора, що живить мережу у варіантах                   № 6,7, 8 – менше 100 кВА, в інших варіантах – більше 100 кВА [6].

| Варіант | Ґрунт | Довжина вертикального заземлювача, м | Відстань між заземлювачами, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торф | 1,50 | 4,5 |
| 2 | Чорнозем | 1,75 | 3,5 |
| 3 | Садова земля | 2,00 | 2,0 |
| 4 | Глина | 2,25 | 4,5 |
| 5 | Суглинок | 2,40 | 2,4 |
| 6 | Супісок | 2,50 | 5,0 |
| 7 | Пісок | 2,80 | 5,6 |
| 8 | Кам'янистий | 3,00 | 3,0 |
| 9 | Чорнозем | 2,20 | 1,1 |
| 10 | Суглинок | 3,50 | 3,5 |

Задача 6

Як природний заземлювач використовується залізобетонний фундамент, що має в плані вид прямокутника розмірами А(В. Визначити кількість додаткових вертикальних заземлювачів, що заглиблені урівень із землею. Відсутні дані взяти з задачі 5 [6].

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, м | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | 20 | 30 | 20 | 25 | 5,0 | 12 |
| В, м | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | 10 | 4,0 | 5,0 |

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

- Лавренова Д. Л., Хлистов В. М. Основи метрології та електричних вимірювань : навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 123 с.

- Полєтаєв В. П., Крюковська О. А.  Охорона праці в галузі (для спеціальності «Металургія чорних металів» : навч. посіб.; під ред. д. т. н., проф. А. П. Огурцова. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. 363 с.

- Тарасов В. К. Охорона праці в галузі : метод. вказівки до викон. самост. роботи для студентів ЗДІА напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво», «Економічна кібернетика» всіх форм навчання.              Запоріжжя : ЗДІА, 2013. 18 с.

- Манідіна Є. А., Бєлоконь К. В. Проєктування техніки вентиляції та кондиціювання : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності                                263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Охорона праці». Запоріжжя : ЗНУ, 2022. 93 с.

- Тертишний О. О., Опарін С. О., Рябік П. В. Механічні процеси в хімічній технології. Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. 215 с.

- Рижков В. Г., Троїцька О. О., Куріс Ю. В. Електробезпека : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності                   263 «Цивільна безпека» освітньо-профеійної програми «Охорона праці». Запоріжжя : ЗНУ, 2021.  210 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Охорона праці в галузі : навч.-метод. посіб. / уклад.: В. І. Кошель та ін. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. 138 с.

2. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П., Білик Р. М.  Охорона праці в галузі : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2017. 322 с.

3. Oвчинникoвa I. A. Автоматизація металургійного виробництва : лaб. практикум для здoбувaчiв ступеня вищ. oсвiти бaкaлaврa спец. «Металургія» oсвiт.-прoф. прoгрaм «Металургія чор. металів», «Металургія кольор. металів», «Обробка металів тиском». Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 105 с.

Додаткова

- Радіаційна безпека : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. «Цив. безпека» освіт.-проф. програми «Охорона праці», спец. «Технології захисту навколиш. середовища», освіт.-проф. програми «Технології захисту навколиш. середовища» / В. Г. Рижков, О. О. Троїцька, О. В. Новокщонова та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 149 с.

- Guide to machinery and equipment safety. Version 3 Last updated March 2019 : WorkSafe. State of Queensland : Standards Australia Limited. 2019. 24 р.

- International Occupational Health and Safety Management-Systems Standards as a Frame for the Sustainability : Mapping the Territory. Sustainability. 2018. No 10. рр. 2–26.

- Мнухін А. Г., Мнухіна Н. О., Матяшева О. Б. Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів : навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА напряму 6.170202 «Охорона праці», спеціальності 263 «Цив. безпека» всіх форм навч. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 216 с.

- Манідіна Є. А., Рижков В. Г., Манідін В. С. Електробезпека : навч.-метод. посіб. для студентів напрямів підготовки 170202 «Охорона праці» та 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорисування». Запоріжжя : ЗДІА, 2015. 86 с.

- Охорона праці в галузі та цивільний захист : навч. посіб. / Ю. А. Гасило та ін. Кам’янське : ДДТУ, 2017. 369 с.

- Електробезпека у чорній металургії : особливості, ергономіка робочого місця, прилади контролю,тенденції розвитку / В. Г. Рижков, К. В. Бєлоконь, Є. А. Манідіна, Н. В. Фоміна. Металургія. 2021. Вип. 2. С. 116–123.

- Управління ризиками для збереження життя людей / С. А. Воденніков, В. К. Тарасов, В. Р. Румянцев, Т. В. Шкляр. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. № 67. С. 267–275.

Інформаційні джерела

1. Наказ № 569 від 19.03.2021 Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості. UPL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0606-21#Text (дата звернення: 01.03.2024).

2. Охорона праці на металургійних підприємствах. UPL: https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SX190026b (дата звернення: 01.03.2024).

3. Охорона праці на підприємствах чорної металургії. UPL: https://www.fort.kharkiv.com/news/ohorona-pratsi-metalurgii (дата звернення: 01.03.2024).

# 4. НПАОП 27.1-1.04-09. Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу. UPL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=28607 (дата звернення: 01.03.2024).

5. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках. UPL: http://univer.nuczu.edu.ua/e-books/book_212/9644.html (дата звернення: 01.03.2024).

6. Виробничий шум та захист від нього. UPL: https://ukrprofzahyst.com.ua/ua/obuchayuschie-statyi/6-proizvodstvenniy-shum-i-zaschita-ot-nego (дата звернення: 01.03.2024).

7. Гігієнічні аспекти вентиляції виробничих приміщень. UPL: https://oppb.com.ua/news/gigiyenichni-aspekty-ventylyaciyi-vyrobnychyh-prymishchen (дата звернення: 01.03.2024).

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

ТАБЛИЦІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Таблиця А1 – Календар на 4 квартал 2014р.

| День тижня | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- |
| Понеділок | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 |
| Вівторок | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 |
| Середа | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 |
| Четвер | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 |
| П’ятниця | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 |
| Субота | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 |
| Неділя | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |

Таблиця А2 – ГДК деяких речовин у повітрі робочої зони

| Речовина | Формула | ГДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Азоту діоксид | NO2 | 2,000 |
| Аміак | NH3 | 20,00 |
| Ангідрид сірчистий | SO2 | 10,00 |
| Ангідрид сірчаний | SO3 | 1,000 |
| Берилій | Be | 0,001 |
| Бром | Br2 | 0,500 |
| Водень хлористий | HCl | 5,000 |
| Вапняк | CaCO3 | 6,000 |
| Кремнію діоксид | SiO2 | 1,000 |
| Мідь | Cu | 0,500 |
| Метан | CH4 | 300,0 |
| Натрію гідроксид | NaOH | 0,500 |
| Озон | O3 | 0,100 |
| Пентан | C5H12 | 300,0 |
| Ртуть | Hg | 0,005 |
| Свинець | Pb | 0,005 |
| Тальк | 3MgO(4SiO2(H2O | 4,000 |
| Вуглецю оксид | CO | 20,00 |
| Фреон 22 | CF2Cl2 | 3000 |
| Фреон 113 | C2F3Cl3 | 5000 |
| Фреон 12В1 | CF2ClBr | 1000 |
| Хлор | Cl2 | 1,000 |
| Цемент | - | 6,000 |
| Етан | C2H6 | 300,0 |

Таблиця А3 – Припустимі норми температури повітря на робочих місцях

| Період року | Категорія робіт | Температура повітря на постійних робочих місцях, (С | Температура повітря на непостійних робочих місцях, (С |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодний | (а | 21 – 25 | 18 – 26 |
| -«- | (б | 20 – 24 | 17 – 25 |
| -«- | ((а | 17 – 23 | 15 – 24 |
| -«- | ((б | 15 – 21 | 13 – 23 |
| -«- | ((( | 13 – 19 | 12 – 20 |
| Теплий | (а | 22 – 28 | 20 – 30 |
| -«- | (б | 21 – 28 | 19 – 30 |
| -«- | ((а | 18 – 27 | 17 - 29 |
| -«- | ((б | 16 – 27 | 15 – 29 |
| -«- | ((( | 15 – 26 | 13 – 28 |

Примітка. Холодним вважається період року із середньодобовою температурою ( 10(С, а теплим – з температурою ( 10(С.

Таблиця А4 – Нормовані значення штучної освітленості на робочих поверхнях для виробничих приміщень (при середньому контрасті об'єкта розрізнення з тлом і середнім тлом)

| Характеристика зорової роботи | Найменший розмір об'єкта розрізнення, мм | Розряд зорової роботи | Освітленість за комбінованою системою, лк | Освітленість за загальною системою, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найвищої точності | (0,15 | 1 | 2500 | 750 |
| Дуже високої точності | 0,15 - 0,3 | 2 | 2000 | 500 |
| Високої точності | 0,3 - 0,5 | 3 | 750 | 300 |
| Середньої точності | 0,5 - 1 | 4 | 400 | 200 |
| Малої точності | 1 - 5 | 5 | - | 150 |
| Груба | (5 | 6 | - | 150 |
| Робота зі світними Матеріалами | (0,5 | 7 | - | 200 |
| Загальне постійне спостереження за ходом виробничого процесу | - | 8а | - | 75 |
| Періодичне спостереження за ходом виробничого процесу при постійному перебуванні людей у приміщенні | - | 8б | - | 50 |
| Те ж при періодичному перебуванні людей у приміщенні | - | 8в | - | 30 |

Норми приведені для газорозрядних ламп. При використанні ламп розжарювання освітленість варто знижувати по шкалі освітленості: а) на одну ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість (750 лк; б) на один ступінь при системі загального освітлення для розрядів 1 – 5, 7, при цьому освітленість від ламп розжарювання не повинна перевищувати                     300 лк; в) на два ступеня при системі загального освітлення для розрядів 6 і 8.

Шкала освітленості, лк: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Таблиця А5 – Технічні дані ламп розжарювання і люмінесцентних ламп

| Тип ламп розжарювання | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | Тип люміне-сцентних ламп | Потужність, Вт | Світловий потік, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-15 | 15 | 105 | ЛБ8-3 | 8 | 360 |
| В-25 | 25 | 220 | ЛБ15-4 | 15 | 760 |
| Б-40 | 40 | 400 | ЛБ20-4 | 20 | 1180 |
| БК-40 | 40 | 460 | ЛБ30-4 | 30 | 2100 |
| Б-60 | 60 | 715 | ЛБ40-4 | 40 | 3000 |
| БК-60 | 60 | 790 | ЛБ65-4 | 65 | 4550 |
| Б-100 | 100 | 1350 | ЛБ80-4 | 80 | 5220 |
| БК-100 | 100 | 1450 | ЛХБ150 | 150 | 8000 |
| Г-150 | 150 | 2000 | ЛБР40-1 | 40 | 2250 |
| Б-150 | 150 | 2100 | ЛХБР40 | 40 | 2080 |
| Г-200 | 200 | 2800 | ЛБР80-1 | 80 | 4160 |
| Б-200 | 200 | 2920 | ЛХБР80 | 80 | 3460 |
| Г-300 | 300 | 4600 |  |  |  |
| Г-500 | 500 | 8300 |  |  |  |
| Г-750 | 750 | 13100 |  |  |  |
| Г-1000 | 1000 | 18600 |  |  |  |
| Г-1500 | 1500 | 29000 |  |  |  |

Таблиця А6 – Коефіцієнти використання світлового потоку, %

| Тип світильника | УПД (з лампами розжарювання) | Світильники групи 1 с люмінесцентними лампами |
| --- | --- | --- |
| ρп, ρс, ρр, % | 70 50 30 | 70 50 10 | 50 30 10 | 30 10 10 | 0 0 0 | 70 50 30 | 70 50 10 | 50 30 10 | 30 10 10 | 0 0 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,5 | 28 | 27 | 23 | 20 | 19 | 28 | 27 | 21 | 18 | 16 |
| 0,6 | 36 | 34 | 28 | 25 | 24 | 33 | 32 | 25 | 22 | 20 |
| 0,7 | 40 | 38 | 33 | 29 | 28 | 38 | 36 | 30 | 26 | 24 |
| 0,8 | 44 | 42 | 36 | 33 | 31 | 42 | 39 | 33 | 29 | 28 |
| 0,9 | 47 | 45 | 39 | 36 | 35 | 46 | 42 | 37 | 32 | 31 |
| 1,0 | 50 | 47 | 42 | 39 | 38 | 49 | 45 | 40 | 35 | 34 |
| 1,1 | 52 | 49 | 44 | 41 | 40 | 52 | 48 | 42 | 38 | 36 |
| 1,25 | 57 | 52 | 47 | 44 | 43 | 55 | 50 | 45 | 40 | 39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,5 | 61 | 57 | 51 | 47 | 46 | 60 | 54 | 49 | 45 | 44 |
| 1,75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 49 | 63 | 57 | 52 | 48 | 47 |
| 2,0 | 68 | 62 | 58 | 54 | 52 | 65 | 59 | 55 | 51 | 49 |
| 2,25 | 71 | 64 | 60 | 56 | 55 | 68 | 62 | 57 | 53 | 52 |
| 2,5 | 73 | 65 | 61 | 58 | 57 | 70 | 63 | 58 | 55 | 54 |
| 3,0 | 77 | 67 | 64 | 61 | 59 | 73 | 65 | 61 | 58 | 56 |
| 3,5 | 79 | 69 | 66 | 63 | 61 | 75 | 67 | 62 | 60 | 58 |
| 4,0 | 81 | 70 | 67 | 64 | 62 | 77 | 68 | 64 | 61 | 59 |
| 5,0 | 82 | 72 | 69 | 66 | 64 | 80 | 70 | 67 | 65 | 62 |

Таблиця А7 – Коефіцієнт запасу k при штучному освітленні

| № з/п | Приміщення, територія | Газорозрядні лампи | Лампи розжарювання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | З повітряним середовищем, що містить більше 5 мг/м3 пилу | 2,0 | 1,7 |
| 2 | З повітряним середовищем, що містить від 1 до 5 мг/м3 пилу | 1,8 | 1,5 |
| 3 | З повітряним середовищем, що містить менше 1 мг/м3 пилу | 1,5 | 1,3 |
| 4 | Зі значними концентраціями пари, газів, кислот, лугів, здатних при контакті з вологою утворювати розчини, що володіють великою кородуючою здатністю | 1,8 | 1,5 |
| 5 | З особливим режимом по чистоті повітря при обслуговуванні світильників: а) з технічного поверху; б) знизу з приміщення | 1,3 1,4 | 1,15 1,2 |
| 6 | Приміщення суспільні і житлові | 1,5 | 1,3 |
| 7 | Території металургійних, хімічних, гірничообробних підприємств, шахт, рудників, залізничних станцій | 1,5 | 1,4 |
| 8 | Території інших промислових підприємств | 1,5 | 1,3 |
| 9 | Території житлових районів, дороги, парки | 1,5 | 1,3 |

Таблиця А8 – Допустимі рівні звукового тиску L, дБ, в октавних діапазонах  частот  з  середньогеометричними  частотами  f,  Гц,  і  рівні  звуку LA у дБА

| Вид діяльності, робоче місце | L, дБ при f, Гц | LA, |
| --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | дБА |
| Творча діяльність, керівна робота, наукова діяльність, викладання, лікарська діяльність. Дирекції, КБ, лабораторії для теоретичних робіт | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. Висококваліфікована робота, адміністративна діяльність, аналітичні роботи. Контори, лабораторії. | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3. Робота, що вимагає постійного слухового контролю, операторська і диспетчерська робота. Приміщення диспетчерської служби, дистанційне керування. | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4. Робота, яка потребує зосередженості. Приміщення з мовним зв'язком по телефону. | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5. Робота на постійних робочих місцях (за винятком робіт, зазначених у п. 1-4 і аналогічних їм) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Таблиця А9 – Залежність коефіцієнта, що враховує порушення дифузності звукового поля ( від середнього коефіцієнта звукопоглинання (

| ( | ( 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | 1 | 0,93 | 0,83 | 0,72 | 0,63 | 0,54 |

Таблиця А10 – Частотний множник μ в октавних частотних діапазонах

| Об(єм приміщення, м3 | Діапазони із середньогеометричними частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ( 200 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| 200–1000 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 4,2 |
| ( 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 6,0 |

Таблиця А11 – Постійна приміщення В1000, м2 (V – об(єм приміщення, м3)

| Тип приміщення | В1000, м2 |
| --- | --- |
| З невеликою кількістю людей, твердими поверхнями (металообробні і металургійні цехи, машинні зали) | V/20 |
| З великою кількістю людей і твердими меблями (лабораторії) | V/10 |
| З великою кількістю людей і м'якими меблями (аудиторії навчальних закладів, КБ) | V/6 |
| Зі звукопоглинаючим облицюванням | V/1,5 |

Таблиця А12 – Густина деяких будівельних матеріалів

| Матеріал | (, кг/м3 |
| --- | --- |
| Бетон | 2000 |
| Залізобетон | 2200 |
| Гіпс | 1250 |
| Керамічні блоки | 2000 |
| Цегла червона | 1700 |
| Цегла силікатна | 1900 |
| Крейда | 2000 |
| Мармур | 2800 |

Таблиця А13 – Середні значення питомого електричного опору ґрунту при вологості 10–20 %

| Ґрунт | (о , Ом(м |
| --- | --- |
| Глина | 40 |
| Суглинок | 100 |
| Пісок | 700 |
| Супісок | 300 |
| Торф | 20 |
| Чорнозем | 20 |
| Садова земля | 40 |
| Кам'янистий | 800 |
| Скелястий | 104 –107 |

Таблиця А14 – Коефіцієнти використання вертикальних заземлювачів (в

| n | A = 0,5 | A = 1 | A = 2 | A = 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,73/– | 0,85/– | 0,91/– | 0,94/– |
| 3 | 0,63/– | 0,78/– | 0,86/– | 0,91/– |
| 4 | 0,58/0,54 | 0,74/0,69 | 0,83/0,78 | 0,88/0,85 |
| 5 | 0,53/0,50 | 0,70/0,65 | 0,81/0,75 | 0,87/0,82 |
| 6 | 0,48/0,47 | 0,63/0,62 | 0,77/0,73 | 0,83/0,80 |
| 8 | 0,45/0,43 | 0,61/0,58 | 0,76/0,71 | 0,82/0,78 |
| 10 | 0,43/0,40 | 0,59/0,55 | 0,75/0,69 | 0,81/0,76 |
| 20 | 0,34/0,33 | 0,49/0,47 | 0,68/0,64 | 0,77/0,71 |
| 30 | 0,30/0,30 | 0,43/0,43 | 0,65/0,60 | 0,75/0,68 |
| 40 | – /0,28 | – /0,41 | – /0,58 | – /0,67 |
| 50 | – /0,27 | – /0,40 | – /0,56 | – /0,66 |
| 60 | – /0,27 | – /0,39 | – /0,55 | – /0,64 |
| 70 | – /0,26 | – /0,38 | – /0,54 | – /0,64 |
| 100 | – /0,24 | – /0,35 | – /0,52 | – /0,62 |

n – число вертикальних заземлювачів; А – відношення відстані між вертикальними заземлювачами до їхньої довжини. У чисельнику дані значення коефіцієнтів при розміщенні в ряд, у знаменнику – по контуру.

Таблиця А15 – Коефіцієнти використання горизонтальної смуги (м

| n | А = 0,5 | А = 1 | А = 2 | А = 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,73/– | 0,85/– | 0,94/– | 0,96/– |
| 3 | 0,64/– | 0,80/– | 0,92/– | 0,95/– |
| 4 | 0,60/0,38 | 0,77/0,45 | 0,89/0,55 | 0,92/0,70 |
| 5 | 0,56/0,35 | 0,74/0,42 | 0,86/0,51 | 0,90/0,67 |
| 6 | 0,53/0,32 | 0,71/0,40 | 0,83/0,48 | 0,88/0,64 |
| 8 | 0,48/0,28 | 0,66/0,36 | 0,79/0,43 | 0,85/0,60 |
| 10 | 0,45/0,26 | 0,62/0,34 | 0,75/0,40 | 0,82/0,56 |
| 20 | 0,30/0,20 | 0,42/0,27 | 0,56/0,32 | 0,68/0,45 |
| 30 | 0,22/0,17 | 0,31/0,24 | 0,46/0,30 | 0,58/0,41 |
| 40 | – /0,16 | – /0,22 | – /0,29 | – /0,39 |
| 50 | – /0,15 | – /0,21 | – /0,28 | – /0,37 |
| 60 | – /0,14 | – /0,20 | – /0,27 | – /0,36 |
| 70 | – /0,14 | – /0,20 | – /0,26 | – /0,35 |
| 100 | – /0,13 | – /0,19 | – /0,24 | – /0,33 |

n – число вертикальних заземлювачів; А – відношення відстані між вертикальними заземлювачами до їхньої довжини. У чисельнику дані значення коефіцієнтів при розміщенні в ряд, у знаменнику – по контуру.

Таблиця А16 – Густина газів за нормальних умов

| Газ | Хімічна формула | Густина, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Аміак | NH3 | 0,771 |
| Водень | H2 | 0,090 |
| Оксид вуглецю | CO | 1,250 |
| Сірководень | H2S | 1,539 |
| Метан | CH4 | 0,717 |
| Етан | C2H6 | 1,356 |
| Пропан | C3H8 | 2,004 |
| Бутан | C4H10 | 2,703 |
| Пентан | C5H12 | 3,457 |
| Етилен | C2H4 | 1,261 |
| Ацетилен | C2H2 | 1,171 |
| Пропилен | С3Н6 | 1,879 |

Таблиця А17 – Позначення та скорочення згідно наказу про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості

| Скорочення | Тлумачення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АСКТП | автоматична система керування технологічним процесом |
| ГДВК | граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація |
| ГДК | граничнодопустима концентрація |
| ГДР | граничнодопустимий рівень |
| ЕМП | електромагнітне поле |
| ЗІЗ | засоби індивідуального захисту |
| ЗІЗОД | засоби індивідуального захисту органів дихання |
| КВПіА | контрольно-вимірювальні прилади і апарати |
| ЛЗР | легкозаймиста речовина |
| МПК | мікропроцесорний контролер |
| НД | нормативні документи |
| НПАОП | нормативно-правовий акт з охорони праці |
| НГЗ | нижня границя займання |
| НКГЗ | нижня концентраційна границя займання |
| ПК | персональний комп’ютер |
| ПОР | проєкт організації робіт |
| ПЛАС | план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій |

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

Румянцев Владислав Ростиславович

ОХОРОНА ПРАЦІ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Методичні вказівки

до практичних занять

для здобувачів ступеня вищої освіти магістра

спеціальності 263 «Цивільна безпека»

освітньо-професійної програми

«Охорона праці»

Рецензент Є.А. Манідіна

Відповідальний за випуск Ю.О. Бєлоконь

Коректор Т.Ю. Сайкова